## siltumparkoef
Siltuma caurlaidības koeficientu apreķins
Klimatiskie dati.
Aprēķinā pieņemti šādi ārējā gaisa parametri:
- gaisa temperatūra ziemā - |  |  |  |  | 20,7°C
- apkures sezonas vīdējā temperatūra - |  |  |  |  | 0,0°C
- apkures sezonas ilgums - |  |  |  |  | 203 diennaktis
Iekštelpu aprēķinātā gaisa temperatūra pieņemta pēc tenoloģiskā procesa
būvniecības normām un noteikumiem.
Apreķins.
R = 1/aie. + d/l + 1/aār.,
kur:
R - atdzesēšanas konstrukcijas virsmas siltumārējas pretestība, m2x°C/W;
aie. - atdzesēšanas konstrukciju iekšējās virsmas siltumārējas koeficients (8, 7),
W/m2°C;
aār. - atdzesēšanas konstrukciju ārējās virsmas siltumārējas koeficients ziemas
periodā (23), W/m2°C;
d - biezums, m;
l - siltumvadītspējas koeficients, W/m°C.
k = 1/R, W/m2°C
Nosaukums |  | Biezums, m, d | Siltum-vadītspējas koef., W/mxoC, l | Siltum-pārejas koef., W/m2x°C, U
1 |  | 2 | 3 | 4
Ārsiena
aie. |  |  |  | 0.115
aār. |  |  |  | 0.0435
Ķieģeļi |  | 0.51 |  | 0.96
R |  |  |  | 1.1185
K |  |  |  | 0.89405
K = ~ 0,89
Jumta
aie. |  |  |  | 0.115
aār. |  |  |  | 0.0435
Jumts virs dzīvokļiem(dobjais dzelzsbetona panelis, izdedži, betona klājums) |  | 0.39 |  | 0.77
R |  |  |  | 0.9285
K |  |  |  | 1.077
K = ~ 1,08

## Siltuma zudumi
NN | Atdzesēšanas virsma | [7 empty] | Siltumzudumu |  |  | Siltuma
[9 empty] | palielinājums,% |  |  | zudums, W
| Nosaukums | Debes-puses | Garums m | Augstums m | Skaits | Siltum-pārejas koef., W/m2hoC | Sama-zināš. koef. | Temp. aprēķinu starpība, oC | Debes-puses | Citi, % | Kopējais koef. |  | temperatūras grafiks | T1 | 70 |  | c |  | 1.163 | No tabulām
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | T2 | 50
| Meža iela 12 -20,0°C | [12 empty] | dT | 20
1. STĀVS
| Ār.s. | D | 2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 116.928
| Durvis | D | 1.425 | 2.1 | 1 | 2 |  | 42 |  |  | 1.2 | 301.644
1. telpa | [15 empty] | 592.5881
22°C | [14 empty] | 22-500 | 696
| Grīda |  | 1.84 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 35.5488 |  | mm | 700 | 696 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0083118 | l/s
| Grīda |  | 4.11 | 1 | 1 | 0.23 |  | 42 |  |  | 1 | 39.7026 |  | mm |  |  | W |  |  | 0
Kopā: | [11 empty] | 493.8234
592.5881
2. telpa | [15 empty] | 534.8904
22°C | Ār.s. | R | 2.45 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 143.2368 |  |  | 22-500 | 1392
| Logs | D | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 168.2312 |  | mm | 1400 | 1392 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.016624 | l/s
| Grīda |  | 4.5 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 86.94
| Grīda |  | 4.9 | 1 | 1 | 0.23 |  | 42 |  |  | 1 | 47.334
0
Kopā: | [11 empty] | 445.742
534.8904
| Ār.s. |  | 4.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 257.2416
3. telpa | Ār.s. |  | 4.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 263.3664 |  |  |  | 1462.5347
| Logs |  | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 231.1373 |  |  | 22-500 | 795
22°C | LogsD |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 179.6256 |  | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
| Grīda |  | 12.1 | 1 | 1 | 0.46 |  | 44 |  |  | 1 | 244.904
| Grīda |  | 4.2 | 1 | 1 | 0.23 |  | 44 |  |  | 1 | 42.504
Kopā: | [11 empty] | 1218.7789
1462.5347
4. telpa | Ār.s. | R | 2.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 122.7744 |  |  |  | 219.1997
[15 empty] | 22-500 | 994
22°C | [13 empty] | mm | 1100 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
[17 empty] | W |  |  | 0
| Grīda |  | 3.1 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 59.892
Kopā: | [11 empty] | 182.6664
219.1997
5. telpa | Ār.s. | Z | 1.6 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 93.5424 |  |  |  | 153.9821
22°C | [14 empty] | 22-500 | 994
[14 empty] | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
| Grīda |  | 1.8 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 34.776
Kopā: | [11 empty] | 128.3184
153.9821
| Ār.s | Z | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 232.7424
6. telpa | Ār.s | Z | 3.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 195.9936 |  |  |  | 1048.077
22°C | Logs | Z | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 241.2495 |  |  | 22-500 | 795
| Grīda |  | 9.1 | 1 | 1 | 0.46 |  | 44 |  |  | 1 | 184.184 |  | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
| Grīda |  | 1.9 | 1 | 1 | 0.23 |  | 44 |  |  | 1 | 19.228 | [7 empty] | 0
0
0
0
Kopā: | [11 empty] | 873.3975
1048.077
| Ār.s. |  | 3.6 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 220.4928
| Ār.s. |  | 1.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 73.4976
7. telpa | Ār.s. |  | 1.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 73.4976 |  |  |  | 1106.949
22°C | Logs |  | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 241.2495 |  |  | 22-500 | 1093
| Grīda |  | 11.4 | 1 | 1 | 0.46 |  | 44 |  |  | 1 | 230.736 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
| Grīda |  | 7 | 1 | 1 | 0.23 |  | 44 |  |  | 1 | 70.84 | [7 empty] | 0
| Grīda |  | 2.4 | 1 | 1 | 0.115 |  | 44 |  |  | 1 | 12.144
Kopā: | [11 empty] | 922.4575
1106.949
8. telpa | Ār.s. |  | 3.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 192.9312 |  |  |  | 842.5227
22°C | Logs |  | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 220.631 |  |  | 22-500 | 994
| Logs |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 171.4608 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
| Grīda |  | 5.3 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 102.396 | [7 empty] | 0
| Grīda |  | 1.52 | 1 | 1 | 0.23 |  | 42 |  |  | 1 | 14.6832
0
Kopā: | [11 empty] | 702.1022
842.5227
9. telpa | Ār.s. |  | 3.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 187.0848 |  |  |  | 717.6125
| Logs |  | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 230.2836 |  |  | 22-500 | 994
22°C | Grīda |  | 6.2 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 119.784 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
| Grīda |  | 6.3 | 1 | 1 | 0.23 |  | 42 |  |  | 1 | 60.858
Kopā: | [11 empty] | 598.0104
717.6125
10.telpa | Ār.s | Z | 3.23 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 197.831 |  |  |  | 891.2632
22°C | Ār.s | Z | 3.21 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 196.6061 |  |  | 22-500 | 994
| Logs | Z | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 176.2422 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
| Grīda |  | 7.9 | 1 | 1 | 0.46 |  | 44 |  |  | 1 | 159.896
| Grīda |  | 1.2 | 1 | 1 | 0.23 |  | 44 |  |  | 1 | 12.144
Kopā: | [11 empty] | 742.7193
891.2632
| Ār.s. | Z | 1.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 76.0032
11. telpa | [15 empty] | 126.4435
[15 empty] | 22-500 | 795
[14 empty] | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
| Grīda |  | 1.52 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 29.3664 | [7 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 105.3696
126.4435
12. telpa | Ār.s. | Z | 2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 116.928 |  |  |  | 203.1422
22°C | [14 empty] | 22-500 | 1093
| Grīda |  | 2.71 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 52.3572 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 169.2852
203.1422
13. telpa | Ār.s. | Z | 4.9 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 300.1152 |  |  |  | 1495.2605
22°C | Ār.s. | Z | 4.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 251.1168 |  |  | 22-500 | 1093
| Logs | Z | 2.54 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 366.9304 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
| Grīda |  | 13.5 | 1 | 1 | 0.46 |  | 44 |  |  | 1 | 273.24
| Grīda |  | 5.4 | 1 | 1 | 0.23 |  | 44 |  |  | 1 | 54.648
1246.0504
Kopā:
1495.2605
| Ār.s. | Z | 2.4 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 140.3136
14. telpa | Logs | Z | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 168.2312 |  |  |  | 0
22°C | [14 empty] | 22-500 | 994
| Grīda |  | 4.4 | 1 | 1 | 0.46 |  | 42 |  |  | 1 | 85.008 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
| Grīda |  | 4.7 | 1 | 1 | 0.23 |  | 42 |  |  | 1 | 45.402
Kopā: | [11 empty] | 438.9548
526.7457
Kopā: | [11 empty] | 9921.2113
| 1. stāva kopējais siltuma patērinš apkurei |  |  |  |  | 9921.2113 |  | W ~ | 9.9212 | kW
2. LĪDZ 4. STĀVS
| Ār.s. | D | 2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 116.928
| Logs | D | 1.425 | 0.54 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 69.809
1. telpa | [15 empty] | 224.0844
22°C | [14 empty] | 22-500 | 696
[14 empty] | mm | 700 | 696 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0083118 | l/s
[14 empty] | mm |  |  | W |  |  | 0
Kopā: | [11 empty] | 186.737
224.0844
2. telpa | [15 empty] | 373.7616
22°C | Ār.s. | R | 2.45 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 143.2368 |  |  | 22-500 | 1392
| Logs | D | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 168.2312 |  | mm | 1400 | 1392 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.016624 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 311.468
373.7616
| Ār.s. |  | 4.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 257.2416
3. telpa | Ār.s. |  | 4.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 263.3664 |  |  |  | 1117.6451
| Logs |  | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 231.1373 |  |  | 22-500 | 795
22°C | LogsD |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 179.6256 |  | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 931.3709
1117.6451
4. telpa | Ār.s. | R | 2.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 122.7744 |  |  |  | 147.3293
[15 empty] | 22-500 | 994
22°C | [13 empty] | mm | 1100 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
[17 empty] | W |  |  | 0
Kopā: | [11 empty] | 122.7744
147.3293
5. telpa | Ār.s. | Z | 1.6 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 93.5424 |  |  |  | 112.2509
22°C | [14 empty] | 22-500 | 994
[14 empty] | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 93.5424
112.2509
| Ār.s | Z | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 232.7424
6. telpa | Ār.s | Z | 3.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 195.9936 |  |  |  | 803.9826
22°C | Logs | Z | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 241.2495 |  |  | 22-500 | 795
[14 empty] | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 669.9855
803.9826
| Ār.s. |  | 3.6 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 220.4928
| Ār.s. |  | 1.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 73.4976
7. telpa | Ār.s. |  | 1.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 73.4976 |  |  |  | 730.485
22°C | Logs |  | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 241.2495 |  |  | 22-500 | 1093
[14 empty] | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 608.7375
730.485
8. telpa | Ār.s. |  | 3.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 192.9312 |  |  |  | 702.0276
22°C | Logs |  | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 220.631 |  |  | 22-500 | 994
| Logs |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 171.4608 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 585.023
702.0276
9. telpa | Ār.s. |  | 3.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 187.0848 |  |  |  | 500.8421
| Logs |  | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 230.2836 |  |  | 22-500 | 994
22°C | [13 empty] | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 417.3684
500.8421
10.telpa | Ār.s | Z | 3.23 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 197.831 |  |  |  | 684.8152
22°C | Ār.s | Z | 3.21 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 196.6061 |  |  | 22-500 | 994
| Logs | Z | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 176.2422 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 570.6793
684.8152
| Ār.s. | Z | 1.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 76.0032
11. telpa | [15 empty] | 91.2038
[15 empty] | 22-500 | 795
[14 empty] | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 76.0032
91.2038
12. telpa | Ār.s. | Z | 2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 116.928 |  |  |  | 140.3136
22°C | [14 empty] | 22-500 | 1093
[14 empty] | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 116.928
140.3136
13. telpa | Ār.s. | Z | 4.9 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 300.1152 |  |  |  | 1154.3939
22°C | Ār.s. | Z | 4.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 251.1168 |  |  | 22-500 | 1093
| Logs | Z | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 231.1373 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
| Logs | Z | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 179.6256
961.9949
Kopā:
1154.3939
| Ār.s. | Z | 2.4 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 140.3136
14. telpa | Logs | Z | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 168.2312 |  |  |  | 0
22°C | [14 empty] | 22-500 | #VALUE!
[14 empty] | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 308.5448
370.2537
Kopā: | [11 empty] | 7153.3889
| 2. stāva kopējais siltuma patērinš apkurei |  |  |  |  | 7153.3889 |  | W ~ | 7.1534 | kW
| 2. līdz 4. stāva patēriņs |  |  |  |  | 21460.1666 |  | W ~ | 21.4602 | kW
5. STĀVS
| Ār.s. | D | 2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 116.928
| Logs | D | 1.425 | 0.54 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 69.809
1. telpa | [15 empty] | 348.27
22°C | [14 empty] | 22-500 | 696
| Griesti |  | 11.2 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 103.488 |  | mm | 700 | 696 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0083118 | l/s
[14 empty] | mm |  |  | W |  |  | 0
Kopā: | [11 empty] | 290.225
348.27
2. telpa | [15 empty] | 480.7608
22°C | Ār.s. | R | 2.45 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 143.2368 |  |  | 22-500 | 1392
| Logs | D | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 168.2312 |  | mm | 1400 | 1392 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.016624 | l/s
| Griesti |  | 9.65 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 89.166
0
Kopā: | [11 empty] | 400.634
480.7608
| Ār.s. |  | 4.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 257.2416
3. telpa | Ār.s. |  | 4.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 263.3664 |  |  |  | 1312.7939
| Logs |  | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 231.1373 |  |  | 22-500 | 795
22°C | LogsD |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 179.6256 |  | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
| Griesti |  | 16.8 | 1 | 1 | 0.22 |  | 44 |  |  | 1 | 162.624
Kopā: | [11 empty] | 1093.9949
1312.7939
4. telpa | Ār.s. | R | 2.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 122.7744 |  |  |  | 185.0285
[15 empty] | 22-500 | 994
22°C | [13 empty] | mm | 1100 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
[17 empty] | W |  |  | 0
| Griesti |  | 3.4 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 31.416
Kopā: | [11 empty] | 154.1904
185.0285
5. telpa | Ār.s. | Z | 1.6 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 93.5424 |  |  |  | 133.9229
22°C | [14 empty] | 22-500 | 994
[14 empty] | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
| Griesti |  | 2 | 1 | 1 | 0.215 |  | 42 |  |  | 1 | 18.06
Kopā: | [11 empty] | 111.6024
133.9229
| Ār.s | Z | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 232.7424
6. telpa | Ār.s | Z | 3.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 195.9936 |  |  |  | 937.799
22°C | Logs | Z | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 241.2495 |  |  | 22-500 | 795
| Griesti |  | 11.52 | 1 | 1 | 0.22 |  | 44 |  |  | 1 | 111.5136 |  | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 781.4991
937.799
| Ār.s. |  | 3.6 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 220.4928
| Ār.s. |  | 1.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 73.4976
7. telpa | Ār.s. |  | 1.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 220.4928 |  |  |  | 1148.4921
22°C | Logs |  | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 241.2495 |  |  | 22-500 | 1093
| Griesti |  | 20.8 | 1 | 1 | 0.22 |  | 44 |  |  | 1 | 201.344 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
0
Kopā: | [11 empty] | 957.0767
1148.4921
8. telpa | Ār.s. |  | 3.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 192.9312 |  |  |  | 780.0872
22°C | Logs |  | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 220.631 |  |  | 22-500 | 994
| Logs |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 171.4608 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
| Griesti |  | 7.04 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 65.0496 | [7 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 650.0726
780.0872
9. telpa | Ār.s. |  | 3.2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 187.0848 |  |  |  | 647.2037
| Logs |  | 1.67 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 230.2836 |  |  | 22-500 | 994
22°C | Griesti |  | 13.2 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 121.968 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 539.3364
647.2037
10.telpa | Ār.s | Z | 3.23 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 197.831 |  |  |  | 794.0056
22°C | Ār.s | Z | 3.21 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 196.6061 |  |  | 22-500 | 994
| Logs | Z | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 176.2422 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
0
| Griesti |  | 9.4 | 1 | 1 | 0.22 |  | 44 |  |  | 1 | 90.992
0
Kopā: | [11 empty] | 661.6713
794.0056
| Ār.s. | Z | 1.3 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 76.0032
11. telpa | [15 empty] | 113.3798
[15 empty] | 22-500 | 795
[12 empty] | 0 |  | mm | 800 | 795 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.0094941 | l/s
| Griesti |  | 2 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 18.48 | [7 empty] | 0
0
Kopā: | [11 empty] | 94.4832
113.3798
12. telpa | Ār.s. | Z | 2 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 116.928 |  |  |  | 170.2512
22°C | [14 empty] | 22-500 | 1093
| Griesti |  | 2.7 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 24.948 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 141.876
170.2512
13. telpa | Ār.s. | Z | 4.9 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 300.1152 |  |  |  | 1375.5625
22°C | Ār.s. | Z | 4.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 44 |  |  | 1.2 | 251.1168 |  |  | 22-500 | 1093
| Logs | Z | 1.6 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 231.1373 |  | mm | 1100 | 1093 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.013053 | l/s
| Logs | Z | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.8 |  | 44 |  |  | 1.2 | 179.6256
| Griesti |  | 19.04 | 1 | 1 | 0.22 |  | 44 |  |  | 1 | 184.3072
1146.3021
Kopā:
1375.5625
| Ār.s. | Z | 2.4 | 2.9 | 1 | 0.4 |  | 42 |  |  | 1.2 | 140.3136
14. telpa | Logs | Z | 1.22 | 1.52 | 1 | 1.8 |  | 42 |  |  | 1.2 | 168.2312 |  |  |  | 0
22°C | [14 empty] | 22-500 | 994
| Griesti |  | 9.5 | 1 | 1 | 0.22 |  | 42 |  |  | 1 | 87.78 |  | mm | 1000 | 994 | W | Caurplūdes l/s |  | 0.011871 | l/s
Kopā: | [11 empty] | 396.3248
475.5897
8903.1468
| 5. stāva kopējais siltuma patērinš apkurei |  |  |  |  | 8903.1468 |  | W ~ | 8.9031 | kW
| Visas ēkas patēriņs |  |  |  |  | 40284.5247 |  | W ~ | 40.2845 | kW